## KRÁLŮV DVŮR - MS Pod Hájem
| Projekt: | KRÁLŮV DVŮR - MS Pod Hájem
| Zakázka č. | 24F0118
VÝKAZ VÝMĚR
Díl | D1.4.FVE
Položka č. | Popis položky | Popis | Měrná jednotka | Počet měr. jednotek |  | Jednotková cena v Kč |  | Celková cena
|  |  |  | Projekt | Dodavatel | Dodávka | Montáž
Technologie
1 | Samozátěžová montážní konstrukce na plochou střechu | Panely montovány na montážní konstrukci se sklonem 15° oproti střešní krytině s orientací V-Z. Orientace panelů při montáži na šířku. Konstrukce pro 45 párů panelů V-Z (instalováno 90 panelů) | kpl | 1 |  |  |  | 0
2 | Zátěž | Dle zátěžového plánu pro zvolenou konstrukci | kpl | 1 |  |  |  | 0
3 | Panel 550Wp | FV panel 550Wp | ks | 90 |  |  |  | 0
4 | Optimizer | Optimizer s funkcí optimalizace a nouzového stopu | ks | 40 |  |  |  | 0
5 | Komunikační modul | Modul pro komunikaci s optimizery | ks | 4 |  |  |  | 0
6 | Solar cable 1x 6 mm2 | Solární kabel | m | 400 |  |  |  | 0
7 | Solar cable 1x 10 mm2 | Solární kabel | m | 1500 |  |  |  | 0
8 | MC4_MF | Konektory na solární kabel (pár) | ks | 120 |  |  |  | 0
9 | Kabelový žlab 50x125x1,25 | Kabelový žlab kovový, pozinkovaný, neperforovaný | m | 30 |  |  |  | 0
10 | Víko kabelového žlabu125 | Víko kabelového žlabu | m | 20 |  |  |  | 0
11 | Tvarové prvky pro žlab 125 s víkem |  | ks | 6 |  |  |  | 0
12 | Kabelový žlab 50x65x0,7 | Kabelový žlab kovový, pozinkovaný, neperforovaný | m | 200 |  |  |  | 0
13 | Víko kabelového žlabu 65 | Víko kabelového žlabu | m | 200 |  |  |  | 0
14 | Tvarové prvky pro žlab 65 s víkem |  | ks | 20 |  |  |  | 0
15 | Lávka kabelová výšky 60 mm | Lávka kabelová výšky 60 mm kovová, pozinkovaná | m | 15 |  |  |  | 0
16 | Víko kabelové lávky | Víko kabelové lávky | m | 15 |  |  |  | 0
17 | Střídač 25kW | 25kW/3x400V AC, 6xMPPT + příslušenství | kpl | 2 |  |  |  | 0
18 | Bateriový pack | 25,8/23,2kWh, DOD 90% | ks | 2 |  |  |  | 0
19 |  | Montážní materiál pro uchycení kabelových tras | kpl | 1 |  |  |  | 0
20 |  | Montážní materiál pro uchycení rozvaděčů na stěnu | kpl | 1 |  |  |  | 0
21 | Systémový rack pro 8 baterií | kontejnerové úložiště – nosné svařence | kpl | 2 |  |  |  | 0
22 | RAC | Rozvaděč RAC (specifikace dle výrobního kusovníku) | kpl | 1 |  |  |  | 0
23 | RDC | Rozvaděč přepěťových ochran do technologického kontejneru (rozpis materiálu dle výrobního kusovníku v dokumentaci) | kpl | 1 |  |  |  | 0
24 | CINT DTSU666-SolaX-CT | 3F elektroměr, 4Q, s komunikční linkou RS485 protokol pro Solax, případně s proudovými trafy dle výrobce | kpl | 1 |  |  |  | 0
25 | Kabel Cu 4x25 | Kabel pro připojení měniče z rozvaděče RAC | m | 15 |  |  |  | 0
26 | Kabel Cu 4x35 | Kabel pro popojení +RAC a +RE_TE | m | 30 |  |  |  | 0
27 | Kabel Cu 4x16 | Kabel pro připojení odběrného místa 1 | m | 50 |  |  |  | 0
28 | Kabel Cu 4x35 | Kabel pro připojení odběrného místa 2 a 3 + rezerva | m | 150 |  |  |  | 0
29 | Cu kabel s funkční integritou 2x1,5 | Kabel pro nouzový stop FVE (funční bezpečnost) | m | 200 |  |  |  | 0
30 | Cu kabel s funkční integritou 2x2x0,8 | Kabel pro nouzový detekror EPS (funční bezpečnost) | m | 200 |  |  |  | 0
31 | Příchytka | Příchytka pro funkční kabeláž | ks | 1000 |  |  |  | 0
32 |  | Montážní materiál pro funkční kabeláž (hmoždinky, šrouby) | kpl | 1 |  |  |  | 0
33 | Tlačítko total stop FVE | 1xNO kontakt | ks | 4 |  |  |  | 0
34 | Komunikační kabel 2x2x0,5 SW | Kabel pro propojení modulů TAP a propojení s CCA | m | 120 |  |  |  | 0
35 | LAN kabel s UV odolností | Propojení Ethernet do CCA a střídačů (UV odolné) | m | 100 |  |  |  | 0
36 | Kabel Cu 2x1,5 | Kabel pro připojení distributorského řízení k HDO | m | 100 |  |  |  | 0
37 | Komunikační kabel 2x2x0,5 SW | Kabel pro komunikační linku od technologického elektroměru | m | 100 |  |  |  | 0
38 | RJ45 konektory | Připojení komunikačních rozhraní ke střídačům a CCA | ks | 50 |  |  |  | 0
39 | Dongle LAN/WIFI dle komunikačního rozhraní | Dongle ke střídači pro připojení k internetu nebo na WIFI bude-li požadován přenos dat na cloud) | ks | 2 |  |  |  | 0
40 | Elektroměrový rozvaděč pro 4 odběrná místa pro zápusnou montáž | Nový elektroměrový rozvaděč zapuštěný do pláště budovy | ks | 1 |  |  |  | 0
41 | Požární detektor multisenzorový pro systémy PZTS | Požární detektor multisenzorový pro systémy PZTS | ks | 1 |  |  |  | 0
42 | Požární ucpávky |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
43 | Drobný instalační materiál | Spojovací a kotevní materiál, štítky | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Ostatní | [6 empty] | 0
44 | Kabeláže | Připojení rozvaděčů a střídače, konektory, ochranné vodiče apod. | kpl | 1 |  |  |  | 0
45 | Úprava rozvaděče pro vyvedení výkonu |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
46 | Montáž technologického elektroměru | Do volné skříně ve sloupku u měření PDS | kpl | 1 |  |  |  | 0
45 | Úprava jímací soustavy | Úprava jímací soustavy dle požadavků ČSN 62305 Ed. 1 až Ed 4 | kpl | 1 |  |  |  | 0
47 | Přesun elektroměrového rozvaděče | Mezi chodbou a pláštěm budovy | kpl | 1 |  |  |  | 0
48 | DPS | Dokumentace pro provedení stavby dle použité technologie | ks | 4 |  |  |  | 0
49 | DSPS | Úprava dokumentace elektro objektu dle skutečného stavu po dokončení prací | kpl | 4 |  |  |  | 0
50 | Výrobní dokumentace | Výrobní dokumentace rozvaděčů | kpl | 1 |  |  |  | 0
51 | Výroba a montáže | Výroba rozvaděčů a montáž FVE (konstrukce, panely, střídač, rozvaděč, AKU) | kpl | 1 |  |  |  | 0
52 | Oživení a konfugurace elektrárny | Uvedení elektrárny do provozu | kpl | 1 |  |  |  | 0
53 | Řízení stavby | Vedení prací, koordinace na stavbě | kpl | 1 |  |  |  | 0
54 | Revizní technik | Výchozí revize FVE | kpl | 1 |  |  |  | 0
55 | Dopravní náklady | Náklady spojené s dopravou materiálu a osob | kpl | 1 |  |  |  | 0
56 | Likvidace odpadů a úklid staveniště | Náklady spojené s úklidem staveniště a likvidací odpadů | kpl | 1 |  |  |  | 0
57 | Zařízení staveniště | Náklady se zajištěním materiálu na stavbě. Kladovací kontejner, mobilní zábrany , WC | kpl | 1 |  |  |  | 0
58 | Ostatní práce- blíže nespecifikované | Stavení přípomoce, bourací práce drážkování | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Celková cena FVE bez DPH | [6 empty] | 0